## Sheet1
地址 (10进制） | 参数 | 属性 | 描述 | 数据类型
设备参数（功能码0x03）
1 | 装置地址 | R/W | 1~254，默认为1 | uint
3 | 灵敏度 | R/W | 0~4000 | uint | 根据背景噪声大小设置，低压该值认为是噪音。
4 | 系数 | R/W | 0~10 | uint | 信号放大系数，0最小，10最大。
第1通道 局放监测值(功能码0x04）
10001 | 通道1放电信号均值 | R | dBm，-70~15 | int
10002 | 通道1放电频次 | R | 次/秒，0~65535 | uint
10003 | 通道1放电信号峰值 | R | dBm，-70~15 | int
10004 | 通道1放电量峰值相位 | R | °，0~360 | uint
10005 | 通道1背景噪声 | R | mv，0~4096mv | uint
10006 | 预留 | R
10007 | 预留 | R
10008 | 预留 | R
10009 | 预留 | R
10010 | 预留 | R
10011 | 预留 | R
10012 | 预留 | R
10013 | 预留 | R
10014 | 预留 | R
10015 | 预留 | R
10016 | 周期1谱图第1个点 | R | dBm，-70~15 | int | 1秒50周期，共3600个点。每周期72个点，共50周期。 每一个点相位是5°。
10017 | 周期1 谱图第2个点 | R | dBm，-70~15 | int
…… | …… | R | dBm，-70~15 | int
…… | 期1谱图第72个点 | R | dBm，-70~15 | int
…… | 周期2谱图第1个点 | R | dBm，-70~15 | int |  | 360
…… | …… | R | dBm，-70~15 | int
13615 | 周期50谱图第72个点 | R | dBm，-70~15 | int