电缆综合监测装置数据处理要求

开发需求：

对下读取模拟量数值，对数值进行判断，判断后吧数值进行转发，

对下读取数据，地址01，功能码03，从00 00 开始，读取数量可按照N个（此处以12个示例）；每个数据按照2字节计算；

名词定义

- 模块：指的是多口的linux管理机，有485口4个和两个网口

- 测温设备：地址是1，功能码03，读取温度

- 电流设备：地址是1，功能码03，读取电流值

具体说明：

模块端口1（485口）

485口2获取原始数据1（8个电流值【叫Ia，Ib，Ic，IA，IB，IC，Id，Ie】）

向下发送

01 03 20 01 00 08 1E 0C

电流设备应答：

01 03 10 00 10 00 02 00 05 00 04 1C 87 78 C8 86 BC 6C 17 XX XX

电流值chl（Ia）:16；ch2（Ib）: 2；ch3（Ic）:5；ch4（IA）:4；ch5（IB）:7303；ch6（IC）: 30920；ch7（Id）: 34492； ch8（Ie）: 27671

模块端口2（485口）

485口3获取原始数据2（3个温度值【叫TA，TB，TC】）

向下发送

01 03 00 01 00 06 94 08

温度设备应答：

01 03 0C 00 98 00 00 00 8C 00 00 00 97 00 00 XX XX

温度值chl（TA：00 98）: 152，ch2（TB：00 8C）:140；ch3（TC：00 97）: 151；

将刚刚获取的两组数据，保存到设备的存储器中（此处叫虚拟地址中）（虚拟地址从1开始存储了11个数据，占地址位到）；并将这11个数据进行做运算，运算后存储到虚拟地址中，

| 序号 | 虚拟地址 | 变量名称 | 数据来源 | 数据定义 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ia | 端口1获取 | A相接地电流 | 实际值，采集到的 |
| 2 | 2 | Ib | 端口1获取 | B相接地电流 |  |
| 3 | 3 | Ic | 端口1获取 | C相接地电流 |  |
| 4 | 4 | IA | 端口1获取 | A相本体电流 |  |
| 5 | 5 | IB | 端口1获取 | B相本体电流 |  |
| 6 | 6 | IC | 端口1获取 | C相本体电流 |  |
| 7 | 7 | Id | 端口1获取 | 备用 |  |
| 8 | 8 | Ie | 端口1获取 | 备用 |  |
| 9 | 9 | TA | 端口2获取 | A相本体温度值，有符号数16bit |  |
| 10 | 10 | TB | 端口2获取 | B相本体温度值，有符号数16bit |  |
| 11 | 11 | TC | 端口2获取 | C相本体温度值，有符号数16bit |  |
| 12 | 12 | TAVE | 计算值，公式TAVE=（TA+TB+TC）÷3 | 三相本体温度平均值，有符号数16bit |  |
| 13 | 13 | Iave | 计算值，公式Iave=（Ia+Ib+Ic）÷3 | 三相接地电流平均值，有符号数16bit |  |
| 14 | 14 | IAVE | 计算值，公式IAVE=（IA+IB+IC）÷3 | 三相负载电流平均值，有符号数16bit |  |
| 15 | 15 | Qa | 计算值，公式Qa=Ia/IA | A相接地电流占比负荷电流 |  |
| 16 | 16 | Qb | 计算值，公式Qb=Ib/Ib | B相接地电流占比负荷电流 |  |
| 17 | 17 | Qc | 计算值，公式Qc=Ia/IA | C相接地电流占比负荷电流 |  |
| 18 | 18 | In | 计算值，公式In = (Max(Ia - Iave； Ib - Iave； Ic - Iave) / Iave) × 100% | 接地电流不平衡电流，其中，Max(Ia - Iave； Ib - Iave； Ic - Iave) 表示三相电流与平均值的最大差值。 |  |
| 19 | 19 | IN | 计算值，公式IN = (Max(IA - IAVG； IB - TAVG； IC - IAVG) / IAVE) × 100% | 负载三相不平衡电流；公式中Max(IA - IAVG； IB - AVG； IC - IAVG) 表示三相电流与平均值的最大差值。 |  |
| 20 | 20 | TN | 计算值，公式TN = (Max(TA - TAVG； IB - TAVG； TC - TAVG) / TAVE) × 100% | 温度三相不平和温度，公式中，Max(TA - TAVG； IB - TAVG； TC - TAVG)，有符号数16bit |  |
| 21 | 21 | TAD | 计算值，公式TAD=TA-TAVG | A相温度与平均值的差值 | 有符号数16bit |
| 22 | 22 | TBD | 计算值，公式TBD=TB-TAVG | B相温度与平均温度差值 | 有符号数16bit |
| 23 | 23 | TCD | 计算值，公式TCD=TC-TAVG | C相温度与平均温度差值 | 有符号数16bit |
| 24 | 24 | Ma | 计算值，公式（Max（Ia1，Ia2；……IaN））/（Min（Ia1，Ia2；……IaN）） | A相的接地电流值，根据查询的起始时间，接地电流的最大值与最小值的比值； |  |
| 25 | 25 | Mb | 计算值，公式（Max（Ib1，Ib2；……IbN））/（Min（Ib1，Ib2；……IbN）） | B相的接地电流值，根据查询的起始时间，接地电流的最大值与最小值的比值； |  |
| 26 | 26 | Mc | 计算值，公式（Max（Ic1，Ic2；……IcN））/（Min（Ic1，Ic2；……IcN）） | C相的接地电流值，根据查询的起始时间，接地电流的最大值与最小值的比值； |  |
| 27 | 27 | MXa | 计算值，公式MXa=MaX(Ia1,...,Ia50) | A相的50次电流周期内电流最大值 |  |
| 28 | 28 | MXb | 计算值，公式MXb=MaX(Ib1,...,Ib50) | B相的50次电流周期内电流最大值 |  |
| 29 | 29 | MXc | 计算值，公式MXc=MaX(Ic1,...,Ic50) | C相的50次电流周期内电流最大值 |  |
| 30 | 30 | MNa | 计算值，公式MNa=Min(Ia1,...,Ia50) | A相的50次电流周期内电流最小值 |  |
| 31 | 31 | MNb | 计算值，公式MNb=Min(Ib1,...,Ib50) | B相的50次电流周期内电流最小值 |  |
| 32 | 32 | MNc | 计算值，公式MNc=Min(Ic1,...,Ic50) | C相的50次电流周期内电流最小值 |  |
| 33 | 33 | TA2 | 计算值，公式TA2=TA-TB | A相温度与B相温度的差值 | 有符号数16bit |
| 34 | 34 | TB2 | 计算值，公式TB2=TB-TC | B相温度与C相温度温度差值 | 有符号数16bit |
| 35 | 35 | TC2 | 计算值，公式TC2=TC-TA | C相温度与A相温度温度差值 | 有符号数16bit |

系统配置485口3和网口，作为被上位机串口或者网口进行访问的接口【从机】；

作为从机被读取时候的示例

Modbusrtu

上位机读取01 03 00 01 00 46 95 F8

模块应答：

01 03 8C 00 00 00 0A 00 00 00 A0 00 00 00 D2 00 00 A9 92 00 00 AA E6 00 00 9D BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B 10 00 00 93 44 00 00 91 B4 00 00 90 02 00 00 00 7E 00 00 A6 11 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 05 00 00 02 9A 00 00 00 1D 00 00 00 16 FF FF FB 0E 00 00 03 42 00 00 01 B2 00 00 03 E8 00 00 17 70 00 00 12 C0 00 00 00 0A 00 00 00 B4 00 00 00 F0 00 00 00 0A 00 00 00 1E 00 00 00 32 FF FF F7 CC 00 00 01 90 00 00 06 A4 XX XX

Modbus TCP

00 4B 00 00 00 06 01 03 00 01 00 46

00 4B 00 00 00 8F 01 03 8C 00 00 00 0A 00 00 00 A0 00 00 00 D2 00 00 A9 92 00 00 AA E6 00 00 9D BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B 10 00 00 93 44 00 00 91 B4 00 00 90 02 00 00 00 7E 00 00 A6 11 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 05 00 00 02 9A 00 00 00 1D 00 00 00 16 FF FF FB 0E 00 00 03 42 00 00 01 B2 00 00 03 E8 00 00 17 70 00 00 12 C0 00 00 00 0A 00 00 00 B4 00 00 00 F0 00 00 00 0A 00 00 00 1E 00 00 00 32 FF FF F7 CC 00 00 01 90 00 00 06 A4

本设备约定如下：

- 本设备接受请求包括modbus-rtu和modbus-tcp，不支持modbus-over-tcp的获取方式。其中modbus-tcp建议为短连接，设备默认设置有客户端超时时间，超时将终止本次连接。

- 设备接收的modbus请求报文中，寄存器起始地址为：00 01 ，并只接受35个寄存器的获取请求。（可以任意长度读取）例如：

遥测请求报文： 01 03 00 00 00 23 04 13

遥信请求报文： 01 02 00 00 00 23 39 d3

设备只响应目标为自身的请求报文和广播请求报文。

- modbus数据部分的约定。数据部分共140个字节，每4个字节对应一个值，类型为int，字节序为：高在前，低在后。每个值已被放大1000倍。定义如下：

1   Ia;    //A相接地电流

2   Ib;    //B相接地电流

3   Ic;    //C相接地电流

4   IA;    //A相本体电流

5   IB;    //B相本体电流

6   IC;    //C相本体电流

7   Id;    //备用

8   Ie;    //备用

9   TA;    //A相本体温度值

10  TB;    //B相本体温度值

11  TC;    //C相本体温度值

12  TAVG;  //三相本体温度平均值=(TA+TB+TC)/3

13  Iavg;   //三相接地电流平均值=(Ia+Ib+Ic)/3

14  IAVG;  //三相负载电流平均值=(IA+IB+IC)/3

15  Qa;    //A相接地电流占比负荷电流=Ia/IA

16  Qb;    //B相接地电流占比负荷电流=Ib/IB

17  Qc;    //C相接地电流占比负荷电流=Ic/IC

18  In;     //接地电流不平衡电流=(Max(Ia-Iavg,Ib-Iavg,Ic-Iavg)/Iavg)*100%

19  IN;    //负载电流不平衡电流=(Max(IA-IAVG,IB-IAVG,IC-IAVG)/IAVG)*100%

20  TN;    //温度三相不平衡温度=(Max(TA-TAVG,TB-TAVG,TC-TAVG)/TAVG)*100%

21  TAD;    //A相温度与平均值的差值=TA-TAVG

22  TBD;    //B相温度与平均值的差值=TB-TAVG

23  TCD;    //C相温度与平均值的差值=TC-TAVG

24  Ma;    //A相的50次电流周期内电流最大值与最小值之比=Max(Ia1,...,Ia50)/Min(Ia1,...,Ia50)

25  Mb;    //B相的50次电流周期内电流最大值与最小值之比=Max(Ib1,...,Ib50)/Min(Ib1,...,Ib50)

26  Mc;    //C相的50次电流周期内电流最大值与最小值之比=Max(Ic1,...,Ic50)/Min(Ic1,...,Ic50)

27  MXa;    //A相的50次电流周期内电流最大值=Max(Ia1,...,Ia50)

28  MXb;    //B相的50次电流周期内电流最大值=Max(Ib1,...,Ib50)

29  MXc;    //C相的50次电流周期内电流最大值=Max(Ic1,...,Ic50)

30  MNa;    //A相的50次电流周期内电流最小值=Min(Ia1,...,Ia50)

31  MNb;    //B相的50次电流周期内电流最小值=Min(Ib1,...,Ib50)

32  MNc;    //C相的50次电流周期内电流最小值=Min(Ic1,...,Ic50)

33  TAG;    //A相温度与B相温度的差值=TA-TB

34  TBG;    //B相温度与C相温度的差值=TB-TC

35  TCG;    //C相温度与A相温度的差值=TC-TA