嵌入式开发需求书 — 综合监测管理机

（局放 + 环流 + 测温 三合一）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 版本 | v3.0 |
| 日期 | 2026-09-11 |
| 平台 | 嵌入式 Linux（ARM / MIPS） |
| 上位文档 | v2.0（局放监测管理机） |

版本说明：v3.0 在 v2.0 基础上完善——① 局放下行协议整体替换为《电缆局放通信规约》（一台局放设备、3 个通道全部采集，单位由 dBm 改为 mV，新增 50Hz/100Hz 相关性）；② 新增环流（电流）与测温两路采集；③ 三路数据统一运算、统一转发，形成「局放 + 环流 + 测温」的综合监测管理机。

# 一、总体目标

管理机作为电缆综合监测系统的中间层，把三类下位机的数据采集上来、做运算处理，再统一转发给上位机，共做四件事：

1. 采集（三路下行，各自独立串口）：

485 口 1 —— 局放设备：按《电缆局放通信规约》读取 1 台局放设备的 3 个通道（特征值 + 谱图）。

485 口 2 —— 电流设备：读取 8 个电流值（A/B/C 三相接地电流 Ia/Ib/Ic、A/B/C 三相本体电流 IA/IB/IC、备用 Id/Ie）。

485 口 3 —— 测温设备：读取 3 个温度值（A/B/C 三相本体温度 TA/TB/TC）。

2. 处理：把电流、温度原始值做运算（平均值、三相不平衡度、电流占比、50 次电流周期最大/最小、温差等），生成一套共 35 个数据值。

3. 转发（上行，多路出口）：

485 口 4 —— Modbus RTU 从站，供上位机串口读取。

网口 1 —— Modbus/TCP（端口 502）+ IEC 61850 + 网页（端口 8080）。

4. 网页：浏览器可配置管理机参数，并实时显示局放谱图、电流、温度三类数据。

# 二、硬件与通信接口

| 接口 | 用途 | 协议 / 角色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 485 口 1 | 局放采集 | Modbus RTU 主站 | 读局放设备 3 通道 |
| 485 口 2 | 电流采集 | Modbus RTU 主站 | 读 8 个电流值 |
| 485 口 3 | 测温采集 | Modbus RTU 主站 | 读 3 个温度值 |
| 485 口 4 | 转发口 | Modbus RTU 从站 | 供上位机串口读取 |
| 网口 1 | IP 转发 + 61850 + 网页 | TCP 502 / IEC 61850 / TCP 8080 | 端口可配 |
| 网口 2 | 备用 | — | 扩展时使用 |
| 无线网卡 | 4G / Wi-Fi（可选） | 拨号 / 联网 | 网页可配 |

# 三、下行数据采集

## 3.1 局放采集（485 口 1）

通信参数：

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 协议 | Modbus RTU |
| 串口参数 | 115200 / 8N1（波特率 115200、数据位 8、停止位 1、无校验） |
| 从站地址 | 默认 1（可配） |
| 功能码 | 监测值 0x04（读输入寄存器）；设备参数 0x03（读保持寄存器） |

采集方式：局放设备内部有 3 个通道（通道 1/2/3），各占一段独立的寄存器区。管理机按「读完整一个通道，再读下一个通道」的顺序串行采集；同一通道两次读取之间需间隔 ≥ 3 秒（间隔可配置，默认 3 秒），保证设备已准备好新数据。

每个通道的寄存器布局（通道 1 起始 10001、通道 2 起始 15001、通道 3 起始 20001，每个通道 3615 个寄存器）：

| 偏移 | 内容 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| +0 | 放电信号均值 | int16 | 单位 mV，0 ~ 4096 |
| +1 | 放电频次 | uint16 | 次 / 秒，0 ~ 65535 |
| +2 | 放电信号峰值 | int16 | 单位 mV，0 ~ 4096 |
| +3 | 放电量峰值相位 | uint16 | 单位 °，0 ~ 360 |
| +4 | 背景噪声 | uint16 | 单位 mV，0 ~ 4096 |
| +5 | 50Hz 相关性 | uint16 | 数值 × 0.01 得百分比 |
| +6 | 100Hz 相关性 | uint16 | 数值 × 0.01 得百分比 |
| +7 ~ +14 | 预留 | — | 本需求不解析 |
| +15 ~ +3614 | 谱图 | int16 | 3600 点 = 50 周期 × 72 点 |

谱图说明：

共 3600 个数据点，对应 50 个工频周期 × 每周期 72 个相位点。

每点相位步长 5°（72 点 × 5° = 360°/周期）。

数据点索引 = 周期号 × 72 + 相位点号（周期号 0~49，相位点号 0~71，对应 0°~355°）。

PRPD 图：把 3600 点全部叠加到「相位 0°~360° × 强度」二维坐标，散点/密度展示。

PRPS 图：按周期顺序叠层成三维谱图（相位 × 强度 × 周期 1~50）。

设备参数（功能码 0x03，调试用）：

| 地址 | 参数 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置地址 | 读/写 | 1 ~ 254，默认 1 |
| 2 | 通讯波特率 | 读/写 | 默认 115200 |
| 3 | 硬件版本号 | 只读 | 0 ~ 65535 |
| 4 | 软件版本号 | 只读 | 0 ~ 65535 |

## 3.2 电流采集（485 口 2）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 协议 | Modbus RTU |
| 从站地址 | 1 |
| 功能码 | 0x03（读保持寄存器） |
| 起始地址 | 0x2001 |
| 读取数量 | 8 个寄存器（16 位） |
| 采集周期 | 默认 1 秒一次，可配置 |

8 个电流值：

| 序号 | 变量 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ia | A 相接地电流 |
| 2 | Ib | B 相接地电流 |
| 3 | Ic | C 相接地电流 |
| 4 | IA | A 相本体电流 |
| 5 | IB | B 相本体电流 |
| 6 | IC | C 相本体电流 |
| 7 | Id | 备用 |
| 8 | Ie | 备用 |

## 3.3 测温采集（485 口 3）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 协议 | Modbus RTU |
| 从站地址 | 1 |
| 功能码 | 0x03（读保持寄存器） |
| 起始地址 | 0x0001 |
| 读取数量 | 6 个寄存器 |
| 采集周期 | 默认 1 秒一次，可配置 |

3 个温度值（有符号 16 位）：

| 变量 | 含义 |
| --- | --- |
| TA | A 相本体温度 |
| TB | B 相本体温度 |
| TC | C 相本体温度 |

# 四、数据处理（电流 / 温度运算）

采集到 11 个原始值（8 个电流 + 3 个温度）后，存入虚拟地址 1~11；再按下表公式计算，结果存入虚拟地址 12~35，共形成 35 个数据值。

统一约定：35 个数据值一律按「4 字节单精度浮点数（float32，IEEE 754）、高字节在前」存放，直接存实际值，无需放大。

## 4.1 35 个数据值总表

| 虚拟地址 | 变量 | 含义 | 算法 / 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ia | A 相接地电流 | 采集（485 口 2） |
| 2 | Ib | B 相接地电流 | 采集 |
| 3 | Ic | C 相接地电流 | 采集 |
| 4 | IA | A 相本体电流 | 采集 |
| 5 | IB | B 相本体电流 | 采集 |
| 6 | IC | C 相本体电流 | 采集 |
| 7 | Id | 备用 | 采集 |
| 8 | Ie | 备用 | 采集 |
| 9 | TA | A 相本体温度 | 采集（485 口 3） |
| 10 | TB | B 相本体温度 | 采集 |
| 11 | TC | C 相本体温度 | 采集 |
| 12 | TAVG | 三相本体温度平均值 | (TA + TB + TC) ÷ 3 |
| 13 | Iavg | 三相接地电流平均值 | (Ia + Ib + Ic) ÷ 3 |
| 14 | IAVG | 三相本体电流平均值 | (IA + IB + IC) ÷ 3 |
| 15 | Qa | A 相接地电流占比 | Ia ÷ IA |
| 16 | Qb | B 相接地电流占比 | Ib ÷ IB |
| 17 | Qc | C 相接地电流占比 | Ic ÷ IC |
| 18 | In | 接地电流三相不平衡度 | 三相中与 Iavg 相差最大者的差值 ÷ Iavg × 100% |
| 19 | IN | 本体电流三相不平衡度 | 三相中与 IAVG 相差最大者的差值 ÷ IAVG × 100% |
| 20 | TN | 温度三相不平衡度 | 三相中与 TAVG 相差最大者的差值 ÷ TAVG × 100% |
| 21 | TAD | A 相温度与平均值差值 | TA − TAVG |
| 22 | TBD | B 相温度与平均值差值 | TB − TAVG |
| 23 | TCD | C 相温度与平均值差值 | TC − TAVG |
| 24 | Ma | A 相接地电流最大/最小比 | 近 50 次 Ia 最大值 ÷ 最小值 |
| 25 | Mb | B 相接地电流最大/最小比 | 近 50 次 Ib 最大值 ÷ 最小值 |
| 26 | Mc | C 相接地电流最大/最小比 | 近 50 次 Ic 最大值 ÷ 最小值 |
| 27 | MXa | A 相接地电流最大值 | 近 50 次 Ia 最大值 |
| 28 | MXb | B 相接地电流最大值 | 近 50 次 Ib 最大值 |
| 29 | MXc | C 相接地电流最大值 | 近 50 次 Ic 最大值 |
| 30 | MNa | A 相接地电流最小值 | 近 50 次 Ia 最小值 |
| 31 | MNb | B 相接地电流最小值 | 近 50 次 Ib 最小值 |
| 32 | MNc | C 相接地电流最小值 | 近 50 次 Ic 最小值 |
| 33 | TAG | A 相与 B 相温度差 | TA − TB |
| 34 | TBG | B 相与 C 相温度差 | TB − TC |
| 35 | TCG | C 相与 A 相温度差 | TC − TA |

## 4.2 运算说明（通俗）

平均值：三相温度、三相接地电流、三相本体电流，分别取三相算术平均。

不平衡度：看三相中「离平均值最远」的那一相，用它与平均值的差值除以平均值，再乘 100%，得到百分比。

电流占比：每一相接地电流 ÷ 本相本体电流，衡量接地电流占负荷电流的比例。

50 周期统计：滚动保留最近 50 次电流读数，取其中的最大值、最小值，以及最大值 ÷ 最小值。

温差：温度两两相减（A−B、B−C、C−A），以及每相温度与三相平均值的差值。

# 五、数据转发（上行）

## 5.1 485 口 4（Modbus RTU 从站）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 串口参数 | 115200 / 8N1 |
| 从站地址 | 可配，默认 1 |
| 模式 | 管理机作 Modbus RTU 从站 |
| 支持 | Modbus RTU 与 Modbus/TCP（不支持 Modbus-over-TCP 串口透传） |
| 连接方式 | 短连接，设客户端超时，超时终止本次连接 |

上位机可读取的寄存器分为两个区：

| 地址区 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 ~ 0x0046 | 电流 / 温度 35 个数据值 | 每值 4 字节浮点数 = 2 寄存器，共 70 寄存器，见 §4.1 |
| 10001 ~ 13615 | 局放 通道 1 镜像 | 特征值 + 谱图，与下位机布局一致 |
| 15001 ~ 18615 | 局放 通道 2 镜像 | 同上 |
| 20001 ~ 23615 | 局放 通道 3 镜像 | 同上 |

局放镜像区保持与原规约一致：寄存器顺序、功能码 0x04、地址 10001/15001/20001、波特率 115200 均不变，上位机读取方式与直连局放下位机相同。

寄存器支持分批读取：上位机可按任意起始地址、任意长度分段读取（单次不超过 Modbus 上限 125 个寄存器），无需一次读完全部寄存器。

485 口 4 为串口从站，同一时刻仅一个上位机（主站）占用总线；需要多主机并发访问时请走 Modbus/TCP（见 5.2）。

遥信（功能码 0x02 读离散量）：

遥信不占寄存器，上位机用功能码 0x02（读离散量）读取，每一点用 0/1 表示。遥信点分两类：

通讯状态（3 点）：三台下位设备的响应状态，0 = 正常，1 = 中断 / 读取失败。

报警状态（12 点）：各测量量超过可配置报警值（超上限）即置 1，恢复即复归。

| 类别 | 遥信点 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| 通讯 | 局放设备通讯状态 | 响应中断 / 读取失败 |
| 通讯 | 电流设备通讯状态 | 响应中断 / 读取失败 |
| 通讯 | 测温设备通讯状态 | 响应中断 / 读取失败 |
| 报警 | 局放 通道 1 峰值超限 | 峰值 > 通道 1 报警值 |
| 报警 | 局放 通道 2 峰值超限 | 峰值 > 通道 2 报警值 |
| 报警 | 局放 通道 3 峰值超限 | 峰值 > 通道 3 报警值 |
| 报警 | 接地电流 Ia 超限 | Ia > 报警值 |
| 报警 | 接地电流 Ib 超限 | Ib > 报警值 |
| 报警 | 接地电流 Ic 超限 | Ic > 报警值 |
| 报警 | 本体电流 IA 超限 | IA > 报警值 |
| 报警 | 本体电流 IB 超限 | IB > 报警值 |
| 报警 | 本体电流 IC 超限 | IC > 报警值 |
| 报警 | 温度 TA 超限 | TA > 报警值 |
| 报警 | 温度 TB 超限 | TB > 报警值 |
| 报警 | 温度 TC 超限 | TC > 报警值 |

报警阈值（可配置，全部「超上限」判定）：局放 3 个通道峰值各 1 个、电流 6 个（接地 Ia/Ib/Ic + 本体 IA/IB/IC 各 1）、温度 3 个（TA/TB/TC 各 1），共 12 个报警值，均在网页配置页设置。

遥信点表的顺序与定义由系统自动生成（类似 ICD 自动生成），开发无需手工固定编号；上位机按约定顺序读取即可获知各点含义。

## 5.2 网口 1（Modbus/TCP + IEC 61850 + 网页）

Modbus/TCP：端口 502，寄存器内容与 485 口 4 一致（35 个电流/温度值 + 局放 3 通道镜像），同样支持分批读取。

多主机访问：Modbus/TCP 支持多个上位机（客户端）同时连接、并发读取同一份寄存器数据；最大连接数可配置，超过上限的新连接被拒绝。

IEC 61850：单 IED，把三类数据统一上送：

| 数据类型 | 逻辑节点 | 主要上送内容 |
| --- | --- | --- |
| 局放（3 通道） | SPDC1 / SPDC2 / SPDC3 | 各通道放电均值、峰值、频次、峰值相位、背景噪声 |
| 电流 | 电流测量类 LN（如 MMXU） | 接地电流 Ia/Ib/Ic、本体电流 IA/IB/IC 及计算值 |
| 测温 | 温度类 LN（如 STMP） | 三相温度 TA/TB/TC 及计算值 |
| 遥信 | GGIO | 三路设备的通讯状态 + 各测量量超限报警状态（遥信点见 5.1） |

## 5.3 网页

访问地址：http://<管理机IP>:<网页端口>/（默认端口 8080，可配），局域网 + 账号密码登录。

局放页：实时显示 3 个通道的谱图（PRPD / PRPS）与特征值，可切换通道。

电流页：显示 8 个电流值及其计算值（平均值、不平衡度、占比、50 周期最大/最小等）。

测温页：显示 3 个温度值及其计算值（平均值、温差、不平衡度）。

配置页：管理机 IP、各端口、网卡与无线网卡、IED 名称、三路采集时间间隔（局放通道读取间隔 / 电流采集周期 / 测温采集周期）、Modbus/TCP 最大连接数、12 个报警阈值（局放 3 通道峰值 + 电流 6 相 + 温度 3 相）等参数可改，保存后生效（网络配置见 5.4）。

报文查看页：实时显示对下三路（局放 / 电流 / 测温）的 Modbus 报文，仅查看、不保存（见 5.5）。

## 5.4 网络配置（网卡）

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| 以太网口 1（网口 1） | IP 获取方式（静态 / DHCP）、IP 地址、子网掩码、网关，网页可配 |
| 以太网口 2（网口 2） | 备用，参数同网口 1，网页可配 |
| 无线网卡 | 启用 / 禁用；Wi-Fi：SSID、认证方式、密码；4G 模块：APN、拨号参数，网页可配 |

网卡与无线网卡参数在网页「网络配置」页修改，保存后生效；必要时重启管理机使网卡参数生效。

## 5.5 报文查看（对下通讯）

功能：网页提供「报文查看」界面，实时显示管理机对下三路（局放 / 电流 / 测温）的 Modbus 请求与应答报文。

可按端口（485 口 1 / 2 / 3）切换查看，也可只显示其中某一路的报文。

报文仅实时滚动显示（保留最近若干条），不写入内存、不落盘存储，超出显示条数即自动丢弃，避免占用系统内存与存储空间。

# 六、数据存储

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 存储内容 | 局放谱图（3 通道）+ 特征值 + 电流/温度原始值与计算值 + 时间戳 |
| 存储位置 | 本地文件系统（按日期归档） |
| 保留时长 | 可配（默认 2 天） |
| 谱图定时存储 | 每 5 分钟存一份 |
| 对下通讯报文 | 不存储（仅网页实时查看，见 5.5） |
| 存储形式 | 本地文件，支持按时间检索 |

超期文件自动清理；存储空间不足时按最旧优先删除并告警。

# 七、错误处理

| 场景 | 处理 |
| --- | --- |
| 局放单笔请求 CRC 错误 / 超时 | 重试 3 次；仍失败则本笔对应字段标记为无效 |
| 局放同一通道连续采集失败 | 记录日志，不影响其他通道与电流/测温采集 |
| 电流 / 测温读取失败 | 标记对应值为无效，进入下一轮；连续失败则告警 |
| 某路通讯中断 | 告警（Modbus 状态 + IEC 61850 遥信 + 网页显示离线），按间隔退避重连 |
| 通讯恢复 | 告警自动复归，恢复正常轮询 |
| 485 口 4（从站）异常 | 不影响采集与 IP 转发，日志告警 |
| 网口 1 异常 | 不影响采集与 485 从站转发，日志告警 |
| IEC 61850 客户端断开 | 自动重连，不阻塞采集 |
| 本地存储空间不足 | 按最旧优先清理，告警 |

# 八、遗留与待确认

局放谱图单位：新规约谱图仅标「int」，未注明单位与范围；原 v2.0 为 dBm（-70 ~ 15）。待联调以设备实际输出确认。

通道 1 谱图末行原文写「周期 10」，按 3600 点 ÷ 72 = 50 周期应为「周期 50」（通道 2/3 已写 50），已按 50 周期统一。

电流/温度转发：原文「35 个寄存器」与示例「70 个寄存器」不一致，已按「35 值 × 4 字节 = 140 字节 = 70 寄存器」统一。

0829 文档原文 Qb、Qc、IN、TN 公式存在笔误，已按上下文修正（Qb = Ib/IB、Qc = Ic/IC、IN/TN 变量一致）。

# 九、软件授权与激活机制

为防止软件被复制、盗用，系统内置基于激活码的授权机制：未激活前，采集、转发、IEC 61850、网页数据展示等核心功能一律锁定，仅开放「激活」页面；只有输入有效激活码并激活成功后，功能才全面开放。

## 9.1 基本思路

每台设备有一个唯一「设备标识」（硬件指纹：序列号 + MAC 地址，或配置阶段写入的预设编码）。

厂家侧用「激活码生成器」（离线工具）按规则由设备标识算出对应的激活码。

设备端内置同样的算法与密钥，用户输入激活码后离线校验，无需联网。

校验通过 → 写入激活状态并持久化（重启仍有效）→ 开放功能；校验失败 → 保持锁定。

## 9.2 设备标识（生成激活码的种子）

| 标识 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件指纹 | 设备序列号 + 网口 1 MAC 地址 | 自动读取，规范化拼接（去冒号、大写） |
| 预设编码 | 配置阶段写入系统的授权编码 | 如产品型号 + 批次 + 编号，人工/批量预设 |

两种标识任选其一作为生成激活码的输入；设备端支持两种校验路径，配置时确定用哪一种。

## 9.3 可选方案比较

| 方案 | 安全性 | 易用性 | 实现复杂度 | 适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态生成器（软件 HMAC） | 中（密钥在固件，有被提取风险） | 高（离线即可） | 低 | 一般商用 |
| 硬件指纹绑定 | 中高（绑定设备，换机失效） | 高 | 中 | 防复制到其他设备 |
| 硬件加密芯片 | 高（密钥不出芯片） | 中 | 高 | 高价值 / 防克隆 |
| 在线激活 | 高（可撤销、可统计） | 低（需联网，现场常无网） | 高 | 有外网场景 |

推荐：硬件指纹绑定 + 离线激活码（软件 HMAC），若设备已选配加密芯片则把密钥存入芯片进一步防提取。

理由：现场多无外网，必须离线激活；绑定硬件指纹可防整机复制到别的设备；HMAC 算法简单可靠、生成器离线即可用，安全、易用、复杂度三者平衡。

## 9.4 激活码生成规则（生成器侧）

输入：设备标识 D（序列号 + MAC 或预设编码）+ 可选授权信息（功能位 / 有效期，本项目默认不含，仅做永久防复制）。

拼接待签名字符串 S = D（含授权信息时追加「|」+ 授权信息）。

用厂家私密密钥 K 计算 HMAC-SHA256(K, S)，取前 12 字节（96 位）。

将 12 字节做 Base32 编码得 20 字符，按 5 字符一组分为 4 组，用「-」连接，格式 XXXX-XXXX-XXXX-XXXX（大写）。

示例：设备标识经生成器输出形如「K7Q2M-9ZP4B-HW8DT-RC3XN」的激活码。

## 9.5 校验逻辑（设备侧）

设备读取本地设备标识 D，按与生成器相同的规则规范化。

用户输入激活码 C，去除分隔符并转大写。

设备用内置密钥 K（存于加密芯片或固件加密区）按同样规则重算期望激活码，与 C 做常量时间比较。

一致 → 激活成功，写入激活状态并持久化；不一致 → 激活失败，可设连续失败次数上限防暴力尝试。

若激活码含授权信息，一并写入并按功能位 / 有效期开放对应功能、到期后重新锁定。

## 9.6 激活流程

1. 设备上电处于「未激活」：仅开放激活页面与设备标识显示，采集 / 转发 / 61850 / 数据页均锁定。

2. 用户在激活页面查看设备标识（序列号 + MAC 或预设编码）。

3. 用户把设备标识提供给厂家，厂家用生成器生成激活码并回传。

4. 用户输入激活码 → 设备离线校验 → 成功即开放全部功能并持久化。

5. 激活状态与设备标识可在「关于 / 授权」页查看；更换设备（指纹变化）后激活失效，需重新申请。

## 9.7 实现要点（实用建议）

密钥 K 不要明文放在普通文件里：有加密芯片则存芯片，否则存固件加密区并做代码混淆，降低被提取风险。

激活状态建议写入加密芯片或加密文件，防止直接复制存储绕过激活。

比较用常量时间（逐字节异或累加），避免时序侧信道。

激活码对大小写、分隔符不敏感（输入时统一规范化），方便用户录入。

保留「预设编码」通道：现场无法读序列号 / MAC 时，可用配置阶段写入的预设编码生成激活码，兼顾批量部署。

# 附录 A：局放通道点表速查

| 通道 | 监测值区（特征值） | 谱图区 | 设备参数（0x03） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道 1 | 10001 ~ 10015 | 10016 ~ 13615 | 地址 1 ~ 4 |
| 通道 2 | 15001 ~ 15015 | 15016 ~ 18615 | 地址 1 ~ 4 |
| 通道 3 | 20001 ~ 20015 | 20016 ~ 23615 | 地址 1 ~ 4 |

注：每通道特征值区前 7 个（均值/频次/峰值/相位/背景噪声/50Hz/100Hz）为本项目采集字段，其余预留；谱图 3600 点 = 50 周期 × 72 点，5°/点。

# 附录 B：35 个数据值速查

原始值（1~11）：Ia、Ib、Ic、IA、IB、IC、Id、Ie（8 个电流）、TA、TB、TC（3 个温度）。

计算值（12~35）：TAVG、Iavg、IAVG（平均值）；Qa、Qb、Qc（占比）；In、IN、TN（不平衡度）；TAD、TBD、TCD（温度与平均差）；Ma、Mb、Mc（50 周期最大/最小比）；MXa/MXb/MXc（最大值）、MNa/MNb/MNc（最小值）；TAG、TBG、TCG（温差）。

全部值统一 4 字节单精度浮点数（float32，IEEE 754）、高字节在前；上位机从 0x0001 起读 70 个寄存器。

# 附录 C：电流寄存器表速查（485 口 2）

通信参数：功能码 0x03（读保持寄存器），从站地址 1，起始地址 0x2001，共读 8 个寄存器（16 位）。

| 地址(10) | 十六进制 | 变量 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8193 | 0x2001 | Ia | A 相接地电流 |
| 8194 | 0x2002 | Ib | B 相接地电流 |
| 8195 | 0x2003 | Ic | C 相接地电流 |
| 8196 | 0x2004 | IA | A 相本体电流 |
| 8197 | 0x2005 | IB | B 相本体电流 |
| 8198 | 0x2006 | IC | C 相本体电流 |
| 8199 | 0x2007 | Id | 备用 |
| 8200 | 0x2008 | Ie | 备用 |

# 附录 D：温度寄存器表速查（485 口 3）

通信参数：功能码 0x03（读保持寄存器），从站地址 1，起始地址 0x0001，共读 6 个寄存器。

| 地址(10) | 十六进制 | 变量 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x0001 | TA | A 相本体温度（有符号 16 位） |
| 3 | 0x0003 | TB | B 相本体温度（有符号 16 位） |
| 5 | 0x0005 | TC | C 相本体温度（有符号 16 位） |

注：从 0x0001 起共读 6 个寄存器，其中 2/4/6 号寄存器为占位（值为 0），温度取 1/3/5 号寄存器。