电缆局放通信规约

概述

波特率115200，协议采用modbus_rtu协议。

数据是一个通道读取完成后再读取下一个通道的数据。同一个通道连续读取，中间需要间隔时间≥3秒钟。

通道点表

| 地址 (10进制） | 参数 | 属性 | 描述 | 数据类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备参数（功能码0x03） |  |  |  |  |
| 1 | 装置地址 | R/W | 1~254，默认为1 | uint |
| 2 | 通讯波特率 | R/W | 0x0001 ：1200 0x0002：2400 0x0003：4800 0x0004：9600 0x0005：14400 0x0006：19200 0x0007：115200 默认：115200 | uint |
| 3 | 硬件版本号 | R | 0~65535 | uint |
| 4 | 软件版本号 | R | 0~65535 | uint |
| 第1通道 局放监测值(功能码0x04） |  |  |  |  |
| 10001 | 通道1放电信号均值 | R | mv，0~4096mv | int |
| 10002 | 通道1放电频次 | R | 次/秒，0~65535 | uint |
| 10003 | 通道1放电信号峰值 | R | mv，0~4096mv | int |
| 10004 | 通道1放电量峰值相位 | R | °，0~360 | uint |
| 10005 | 通道1背景噪声 | R | mv，0~4096mv | uint |
| 10006 | 通道1 50Hz相关性 | R | *0.01取% | uint |
| 10007 | 通道1 100Hz相关性 | R | *0.01取% | uint |
| 10008 | 预留 | R |  |  |
| 10009 | 预留 | R |  |  |
| 10010 | 预留 | R |  |  |
| 10011 | 预留 | R |  |  |
| 10012 | 预留 | R |  |  |
| 10013 |  |  |  |  |
| 10014 |  |  |  |  |
| 10015 | 预留 | R |  |  |
| 10016 | 通道1周期1谱图第1个点 | R |  | int |
| 10017 | 通道1周期1 谱图第2个点 | R |  | int |
| …… | …… | R |  | int |
| …… | 通道1周期1谱图第72个点 | R |  | int |
| …… | 通道1周期2谱图第1个点 | R |  | int |
| …… | …… | R |  | int |
| 13615 | 通道1周期10谱图第72个点 | R |  | int |
| 第2通道 局放监测值(功能码0x04) |  |  |  |  |
| 15001 | 通道2放电信号均值 | R | mv，0~4096mv | int |
| 15002 | 通道2放电频次 | R | 次/秒，0~65535 | uint |
| 15003 | 通道2放电信号峰值 | R | mv，0~4096mv | int |
| 15004 | 通道2放电量峰值相位 | R | °，0~360 | uint |
| 15005 | 通道2背景噪声 | R | mv，0~4096mv | uint |
| 15006 | 通道2 50Hz相关性 | R | *0.01取% | uint |
| 15007 | 通道2 100Hz相关性 | R | *0.01取% | uint |
| 15008 | 预留 | R |  |  |
| 15009 | 预留 | R |  |  |
| 15010 | 预留 | R |  |  |
| 15011 | 预留 | R |  |  |
| … | 预留 | R |  |  |
| 15015 | 预留 | R |  |  |
| 15016 | 通道2周期1谱图第1个点 | R |  | int |
| 15017 | 通道2周期1 谱图第2个点 | R |  | int |
|  | …… | R |  | int |
|  | 通道2周期1谱图第72个点 | R |  | int |
|  | 通道2周期2谱图第1个点 | R |  | int |
|  | …… | R |  | int |
| 18615 | 通道2周期50谱图第72个点 | R |  | int |
| 第3通道 局放监测值(功能码0x04) |  |  |  |  |
| 20001 | 通道3放电信号均值 | R | mv，0~4096mv | int |
| 20002 | 通道3放电频次 | R | 次/秒，0~65535 | uint |
| 20003 | 通道3放电信号峰值 | R | mv，0~4096mv | int |
| 20004 | 通道3放电量峰值相位 | R | °，0~360 | uint |
| 20005 | 通道3背景噪声 | R | mv，0~4096mv | uint |
| 20006 | 通道3 50Hz相关性 | R | *0.01取% | uint |
| 20007 | 通道3 100Hz相关性 | R | *0.01取% | uint |
| 20008 | 预留 | R |  |  |
| 20009 | 预留 | R |  |  |
| 20010 | 预留 | R |  |  |
| 20011 | 预留 | R |  |  |
| … | 预留 | R |  |  |
| 20015 | 预留 | R |  |  |
| 20016 | 通道3周期1谱图第1个点 | R |  | int |
| 20017 | 通道3周期1 谱图第2个点 | R |  | int |
|  | …… | R |  | int |
|  | 通道3周期1谱图第72个点 | R |  | int |
|  | 通道3周期2谱图第1个点 | R |  | int |
|  | …… | R |  | int |
| 23615 | 通道3周期50谱图第72个点 | R |  | int |